- 谈谈蓄电池内阻测试仪在实际工作中的应用

- 蓄电池在使用时会遇到什么问题？

- 电池的使用问题

- 电极腐蚀更为迅速 ：VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮充电流大。

- 电池变干 ：电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干。

- 电解液渗漏 ：VRLA电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严，zui后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧气体调节阀出现故障 ：阀打开会导致干涸，也会使空气进入电池，阴极板自放电，阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。

- 电池熔毁或爆炸 ：VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要。

- 电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生所有这些，都会导致容量损失。

- C、为什么需要蓄电池内阻测试仪？

- 传统的蓄电池容量检测方法是进行整组核对性放电，即把蓄电池组连接到负载箱，然后进行放电，一直放到截止电压（没电）为止，来验证蓄电池的容量，但是这种方法有很多隐患和缺点：

- a、 电时间长，风险大，电池组须脱离系统，蓄电池组所存储的化学能全部以热能形式消耗掉，既浪费了电能又费时费力，效率低。

- b、 行核对性放电试验，必须具备一定条件，首先，尽可能在市电基本保障的条件下进行；其次 ,必须有备用电池组 。

- c、 核对放电只能测试整组电池容量，不能测试每一节单体电池容量，以容量zui低的一节作为整组容量，而其他部分电池由于放电深度不够，其劣化或落后程度还不能*充分暴露出来。

- d、 损蓄电池的容量。由于蓄电池的内部化学反应不是*可逆的。全深度循环放电的次数是有限的，所以，不适宜对铅酸蓄电池频繁进行深放电。但是间隔时间过长，两次核对之间的蓄电池的状态是不确定的。蓄电池的容量下降到80%以下后，蓄电池便进入急剧的衰退状况，衰退期很短，可能在一次核对放电后几个月就失效，而在剩下的时间内电池组已存在极大的事故隐患。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐电压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！