WHX-300B无线高压定相器技术特点及应用

屏显内容：无线高压核相仪、不同相、同相、X、Y  、

电源：主机一只电池（NEDA/604/6F22）或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。

自动关机：开机后15分钟左右主机自动关机。

背 光 源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按背光开关。

WHX-300B定相器技术参数：

电压等级：0.38kv ～ 500kv

主机电源：9V ±2V

采集器电源： 7.5V ±1.5V

主机和X、Y采集器视距传输距离为：X≥80m Y≥50m

工作环境：－35℃～+50℃≤95%RH   湿度：

储存环境：－40℃～+55℃≤95%RH   湿度：

绝缘伸缩拉杆：缩态为600mm 伸态为3200mm

包装箱尺寸（长×宽×高）：650mm×250mm×100mm

产品全重：5kg

WHX-300B定相器判断：

当接触带电导线时可听到声信号同时4 只指示灯亮，过5-10 秒后其中LED2-4 即熄灭声信号停止发射器作为电压测量时设定的工作时间为5-10 秒之后即自动进入相位测量，此时仅一只LED 指示灯亮，如果5-10 秒后声光信号不停即电池电量不足需换电池。如测另一相线路需将发射器脱离线路等到LED1 熄灭再把发射器放到线路上做另外的电压测量。同上。

进入测量模式时发射器向空中发射无线电频率信号同时有一部分信号沿作为天线的线路传输接收器一旦能识别该信号时，接收器立即启动工作。

无线核相仪产品是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的器器。改变了过去接触式测量方法，*了接触式测量的危险性，有利保障了测量人员的人身安全。测量方法简单，测量结果可靠。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！