- 电缆故障测试仪产品技术特性

- 1、采用工控嵌入式计算机平台系统，工业级使用环境，实现*稳定性。锂电供电、方便现场测试。

- 2、国内采用12.1英寸大屏幕触摸系统全电脑操作平台集成化软件，*告别电缆仪单片机时代，并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件。

- 3、采用的USB通信接口，采集信号稳定，配一款笔记本电脑可实现双控双显，主机可自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率，能满足不同长度电缆的测试要求，减少了粗测误差。

- 4、软件实现故障自动搜索，距离自动显示，双游标移动可到0.1米，波形可任意压缩、扩展，同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析，提高测试精度，减少误差。

- 5、支持开通的3G通信终端或无线网卡，3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务，专家远程操控用户主机，给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导，使您无忧工作。

- 6、4G电子盘内存多类现场波形和现场实物接线图，轻轻一点即可使用，电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理，为电缆的维护工作和定位提供参考和帮助。

- 7、关键的定点仪部分，直接数字显示测试者离故障点距离，是国内同类定点技术的又一次创新，为快速准确查找电缆故障，减少停电损失提供了有力保障。

- 9、、研制智能组合式采样器，取代了烦琐的现场接线，具有波形直观，容易分析，与高压*隔离，对主机、操作人员安全的特点。

- 10、高压放电部分三种可供用户选择，国内创高频高压电源8.9kg替换65kg试验变压器和操作箱，*国内一项空白。

- 电缆故障测试仪测试指标：

- 1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

- 2、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

- 3、可测试电缆走向及埋设深度。

- 显示方式：12.1英寸工业级液晶屏

- 存储方式：固定移动两方式4G/2G

- 测试方法：低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

- 操作方式：触摸屏、笔操作测试距离：不小于40km

- zui短测试距离(盲区)： 10米

- 定点误差：±0.15m

- 测试误差：系统误差小于±1%

- 分辨率：V/50m；V为传波速度m/μs；

- 软件游标0.1米。

- 环境温度 ：-20°C ~ 50°C

- 空气相对湿度：≤85%RH

- 大气压力：86~106KPa

- 海拔高度：2500米以下

- zui大风速：≤ 40m/s

- 基本地震烈度： 8度地震动峰值加速度0.214g

- 污秽等级：IV级

- 电缆故障测试仪

- 系统组成

- 由电缆故障测试系统、测试系统、定点仪、路径仪，高压组件组成。

- 电缆故障测试仪功能特点

- 1、该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成，用于电力电缆各类故障测试，电缆路径。电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理，以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的测试。

- 2、电缆故障测试仪(脉冲测距仪)：低压脉冲测距(用于短路、开路故障和电缆全长检测)、高压脉冲测距(用于高阻闪络型和泄漏型故障)

- 3、定点仪：声波定点方式，定点误差小于10厘米。

- 4、路径仪：由发射器和接收器组成，工作频率：中频

- 5、高压组件：用于定点时和高压脉冲测距时的高压信号产生。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！